建设项目竣工环境保护验收监测报告

项目名称： 自贡市疾病预防控制中心

现代疾病预防控制体系建设项目

检测单位：四川为众检测科技有限公司

建设单位：自贡市疾病预防控制中心

二〇二四年七月

目录

表一  项目基本情况	4

表二  建设项目工程概况	12

表三  主要污染物的产生、治理及排放	18

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	28

表五  验收监测质量保证及质量控制	32

表六  验收监测内容	35

表七  验收监测结果及评价	37

表八  验收监测结论：	47

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	49

附图

- 附图1 项目地理位置图

- 附图2 主要环保设施图

- 附件

- 附件1验收监测报告

- 附件2 项目环评批复

- 附件3 危废处置协议

- 附件4 情况说明

- 附件5 验收意见

# 表一   项目基本情况

| 建设项目名称 | 自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 自贡市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 自贡市自流井区汇川路 826 号（东经 104.766947，北纬 29.329303） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新建8层业务综合楼，升级扩建实验室功能布局，提升实验室生物安全；建设加强型二级生物安全实验室；购置全自动核酸检测平台、职业卫生现场监测车、原子吸收、微波消解仪等分析设备。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新建8层业务综合楼，升级扩建实验室功能布局，提升实验室生物安全；建设加强型二级生物安全实验室；购置全自动核酸检测平台、职业卫生现场监测车、原子吸收、微波消解仪等分析设备。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年 4月 | 开工建设时间 | 2022年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年7月 | 验收现场监测 时间 | 2022年7月4日-6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 自贡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川环谐环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 6250 | 环保投资总 概算（万元） | 62 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 （万元） | 6250 | 环保投资 （万元） | 62 | 比例 | 1% |
| 1、编制依据： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）； （6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）2017.7.16； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）2017.11.20； （8）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 （公告 2018年第9号）2018.5.15； （9）《自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目环境影响报告表》（四川环谐环保科技有限公司）（2022.4）； （10）自贡市生态环境局关于自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目环境影响报告表环境影响报告表的批复（自环审批【2022】66号）自贡市生态环境局2022.8.1 （11）建设单位提供的其他资料。 2、项目概况 1、项目名称、性质、建设单位、建设地点 （1）项目名称：自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目 （2）建设单位：自贡市疾病预防控制中心 （3）建设地点：自贡市自流井区汇川路826号 （4）占地面积：3881.81平方米 （5）项目性质：扩建 2、建设内容及项目组成： 自贡市疾病预防控制中心拟投资6250万元实施《自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目》，本次扩建主要建设内容：拆除原来的后勤管理中心（两层楼），不新增建设用地，在原址上新建8层业务综合楼，升级扩建实验室功能布局，提升实验室生物安全；建设加强型二级生物安全实验室；购置全自动核酸检测平台、职业卫生现场监测车、原子吸收、微波消解仪、平行浓缩仪、刀式研磨仪、核酸提取仪、生物安全柜、压力蒸汽灭菌锅、离心机等检测设备。本项目由一栋高层建筑构成，总楼层8+1（夹层）+1（地下停车场），总建筑面积8105.79m2，计容建筑面积6615.49m2。其中地上建筑面积为6941.10 m2，地下建筑面积为1164.69 m2。项目主要建设明细如下： （1）地上部分 地上部分建筑规模约为6941.10 m2，主要含微生物所检测室（加强型P2实验室10套、实验室、标本储存室、业务用房），理化实验室（实验室、危化品库房），应急指挥中心、中心计算机房、样品接收区等建设内容构成。 （2）地下部分 地下部分建筑规模约为1164.69m2，主要由地下停车场和300m2冻库、气瓶室用房构成，地下停车场设置30个车位。 （3）配套建设内容 二次供电增容（满足疾控中心新增负荷），污水处理系统（重点针对新增检测室、理化室，同时扩容现有污水处理系统），机房信息化系统（建立全市现代化疾病预防控制体系应急指挥系统），外环境整治（绿化美化，新建部分与原有建筑的融合打造） （4）需要说明的 （1）辐射污染 本项目设置放射科，将配置DR机（数字式直接成像X射线设备）1台。根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人名共和国放射性污染防治法》，医院需按规定取得卫生局颁发的《放射诊疗许可证》。由于本项目DR机含有放射源，按照环保法有关规定应单独向环保部门进行申报，其专项环境影响评价由业主委托有资质的评价机构另行开展。本项目环境评价范围不包括DR机，因此本竣工验收也不包括DR机涉及的一切内容。 （2）项目不涉及传染病、结核病等。如遇传染病人，应转移到专门的传染病医院。 （3）项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生。 （4）项目血检采用新型全自动血细胞分析仪，采用外购成品检测试剂的方式，故项目检验科不涉及含氰废水。 （5）项目病理、血检科采用次氯酸钠替代原重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品，故项目检验科不涉及含铬废水。 （6）本项目新建的加强型P2实验室，属于二级生物安全实验室，主要用于初级卫生服务、诊断和研究，其实验对象的危害等级为Ⅱ级(中等个体危害，有限群体危害)，具体定义为“实验室适用于能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物的操作，并且传播风险有限”。 （7）加强型P2实验室的内容及对象：如在采用可靠的方法灭活前进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分析，以及临床样本的灭活等操作，应当在P2实验室进行，同时采用P3实验室的个人防护。“在我国，不但地级市要建立P2实验室，一些县级城市，有必要、有能力的地方也应该建，因为P2实验室涵盖的实验范围非常广，大量的操作需要在P2实验室进行。”P2实验室核心设备包括生物安全柜和高压灭菌器，在建筑物中实验室无需与一般区域隔离。 表1-1 项目组成表 名称; 环评时确定的建设内容和规模; 实际建设内容. 主体工程 （业务综合楼）; 1层; 文化荣誉展览馆+样品接收窗口; 与环评确定的内容一致. 2层; 应急指挥大厅+中心计算机机房; 与环评确定的内容一致. 3-5层; 微生物所检测室（加强型P2实验室10个+实验室若干+标本储存室200 m2左右）+办公区域；; 与环评确定的内容一致. 6-7层; 理化实验室（若干实验室+危化品库房1个）; 与环评确定的内容一致. 8层; 会议室（大型1个、中型1个、小型1个）; 与环评确定的内容一致. 夹层; 冷库300 m2+气瓶室1个；; 与环评确定的内容一致. 地下层; 地下停车库：停车位30个; 与环评确定的内容一致. 辅助 工程; 空调 系统; 中央空调及部分挂机; 与环评确定的内容一致. 备用发电机房; 位于负1层，建筑面积约20m2，内设柴油发电机1台作为备用电源，功率为500kW/台。; 与环评确定的内容一致. 办公及生活设施; 办公室; 3层办公区域; 与环评确定的内容一致. 厕所; 各建筑楼层均设有卫生间; 与环评确定的内容一致. 仓储及 其他; 库房; 危化品库房1个; 与环评确定的内容一致. 公用工程; 供电; 已建变压器间、配电间; 依托现有设施. 供水; 已建给水管网. 供气; 已建供气管网. 环保工程; 废水; 污水处理站; 地下1层，建筑面积40m2，工艺为“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”，处理能力为15 m3。; 与环评确定的内容一致 P2微生物实验室器皿、废水，采用高温高压灭菌消毒处理后，排入自建污水处理站处理达标后，排入市污水处理厂处理。. 加强型P2实验室废水; 加强型P2实验室的排水中存在危险的致病因子，属于有毒有害排水，加强型P2微生物实验室的排水需单独收集、单独处理、单独通气，以免危害公共卫生、环境安全与人群健康，引起疾病的感染和爆发流行。P2微生物实验室废水，采用高温高压灭菌消毒处理后，排入自建污水处理站处理达标后排入市污水处理厂处理。. 废气; 实验室废气处理系统; 生物实验室采用二级生物安全柜，废气经收集采用高温高压灭菌消毒柜处理后外排，化学实验室废气经集气罩收集后采用处理设备（喷淋塔+活性炭吸附）处理后楼顶外排。; 与环评确定的内容一致 化学实验室废气经集气罩收集后采用处理设备（紫外光+活性炭吸附+喷淋塔）处理后楼顶外排. 污水处理站臭气; 污水处理站各构筑物需封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，并设置紫外线杀菌和生物除臭措施对臭气进行处理，臭气经处理达标后通过专用管道引至本项目房顶排放，减少对内部及周边环境空气的影响。; 与环评确定的内容一致. 固废; 污泥; 医疗污水处理系统污泥均由有处理资质的单位统一收集后处理。; 与环评确定的内容一致. 噪声; 设备运行; 采取隔声、禁鸣等措施、加强绿化; 与环评确定的内容一致. 地下水; 防渗措施; 重点防渗区：污水处理系统，危险废物暂存间化粪池。; 与环评确定的内容一致. 表1-2 项目新增设备清单表 序号; 环评确定新增设备名称、数量. 1; 全自动核酸检测平台; 1套. 2; 职业卫生现场监测车; 2台. 3; 原子吸收仪; 1台. 4; 微波消解仪; 1台. 5; 平行浓缩仪; 1台. 6; 刀式磨研仪; 1台. 7; 核酸提取仪; 1台. 8; 生物安全柜; 5台. 9; 压力蒸汽灭菌器; 4台. 10; 离心机; 3台. 3、验收工作由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）等相关规定，四川为众检测科技有限公司受自贡市疾病预防控制中心公司委托，承担自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目竣工环境保护验收监测工作。 编制工作人员对项目实际建设情况及周围环境状况进行了实地踏勘、资料收集，并认真研究了相关技术资料，同时对环境敏感点、环保措施的执行情况等方面进行了重点调查，2024年7月4日-6日开展竣工环境保护验收现场监测。 4、验收范围与内容 （1）验收范围 依据现场踏勘，对照环评文件及其批复文件，验收与环评阶段项目建设性质、规模、建设地点、环保设施等均未发生明显变化，以工程实际建设内容确定环保竣工验收范围。 （2）验收内容 1）工程建设内容变更情况调查； 2）环境敏感目标情况调查； 3）施工期、运营期环境影响变化情况调查； 4）施工期、运营期环境保护措施及环保投资落实情况调查； 5）环境管理及监控计划落实情况调查。 6）项目营运期污染源监测 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污水处理站废气 本项目污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相关标准，具体见下表。 表1-3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数（%））; 1. （2）食堂油烟 油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型、中型、大型食堂饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”标准限值。 表1-4饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（％); 65; 75; 85. 2、废水 本项目建成投运后不设置传染病科室和传染病房，不收治传染性患者和疑似传染性患者，项目医疗废水同生活污水（食堂废水先经隔油池处理）一同进入预处理池处理后进入污水处理站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管网，最后进入自贡市污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中相应标准后，最终排入釜溪河（属沱江系）。因此，项目营运期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准限值。 表1-5医疗机构水污染物排放标准预处理标准 项目; pH; COD; bod5; SS; NH3-N; TP; 粪大肠菌群. 标准限值（mg/L); 6~9; 250; 100; 60; 45; 8; 5000 (MPN/L). 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准，见表1-6。 表 1-6 厂界噪声标准限值 项目; 昼间; 夜间. 标准值（2类）; 60; 50. 3、固体废物： 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求处置；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中控制标准;《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）等相关标准要求。 |

- 表二   建设项目工程概况

一、工程建设内容 1、基本情况 1、项目名称、性质、建设单位、建设地点 （1）项目名称：自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目 （2）建设单位：自贡市疾病预防控制中心 （3）建设地点：自贡市自流井区汇川路826号（东经104.766947，北纬29.329303） （4）占地面积：3881.81平方米 （5）项目性质：扩建 2、地理位置及平面布置 项目建设地点位于自贡市自流井区汇川路826号。整个疾控中心用地大致呈矩形，南北长约186米，东西宽约50米。地势平缓，周边环境无较大落差，总用地面积为10993.22 m2。用地范围北侧为一条6米宽消防通道；用地东侧为龙汇路以及明珠小区；南侧为汇川路；西侧为四达汽车贸易有限公司。本次建设项目主要拆除原来的后勤管理中心（两层楼），不新增建设用地，在原址上新建8层业务综合楼，升级扩建实验室功能布局，提升实验室生物安全；建设加强型二级生物安全实验室；本项目由一栋高层建筑构成，总楼层8+1（夹层）+1（地下停车场），总建筑面积8105.79m2，计容建筑面积6615.49m2。其中地上建筑面积为6941.10 m2，地下建筑面积为1164.69 m2。 3、验收范围 本次验收范围为已建成和投入运行的环保工程设施运行状况。 1、废水处理工程： (1)污水站： 地下1层，建筑面积40m2，工艺为“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”，处理能力为15 m3。 （2）加强型P2实验室废水：加强型P2实验室的排水中存在危险的致病因子，属于有毒有害排水，加强型P2微生物实验室的排水需单独收集、单独处理、单独通气，以免危害公共卫生、环境安全与人群健康，引起疾病的感染和爆发流行。P2微生物实验室废水，采用高温高压灭菌消毒处理后，排入自建污水处理站处理达标后排入市污水处理厂处理。 2、废气处理工程： （1）实验室废气处理系统：生物实验室采用二级生物安全柜，废气经收集采用高温高压灭菌消毒柜处理后外排，化学实验室废气经集气罩收集后采用处理设备（喷淋塔+活性炭吸附）处理后楼顶外排。 （2）污水站臭气：污水处理站各构筑物需封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，并设置紫外线杀菌和生物除臭措施对臭气进行处理，臭气经处理达标后通过专用管道引至本项目房顶排放，减少对内部及周边环境空气的影响。 3、固废处置系统： （1）污泥：医疗污水处理系统污泥均由有处理资质的单位统一收集后处理。 （2）医疗废弃物：收集在危废暂存间后，委托有资质单位处置。 4、噪声治理工程 设备运行噪声采取隔声、禁鸣等措施进行治理、加强绿化。 5、地下水污染防治 重点防渗区：污水处理系统，危险废物暂存间化粪池。 4、建设内容 项目主要建设内容及变化情况详见下表2-1： 表2-1 项目主要建设内容及变化情况表 名称; 环评确定的建设内容和规模; 竣工验收时实际的建设内容和规模. 主体工程 （业务综合楼）; 1层; 文化荣誉展览馆+样品接收窗口; 文化荣誉展览馆+样品接收窗口. 2层; 应急指挥大厅+中心计算机机房; 应急指挥大厅+中心计算机机房. 3-5层; 微生物所检测室（加强型P2实验室10个+实验室若干+标本储存室200 m2左右）+办公区域；; 微生物所检测室（加强型P2实验室10个+实验室若干+标本储存室200 m2左右）+办公区域；. 6-7层; 理化实验室（若干实验室+危化品库房1个）; 理化实验室（若干实验室+危化品库房1个）. 8层; 会议室（大型1个、中型1个、小型1个）; 会议室（大型1个、中型1个、小型1个）. 夹层; 冷库300 m2+气瓶室1个；; 冷库300 m2+气瓶室1个；. 地下层; 地下停车库：停车位30个; 地下停车库：停车位30个. 辅助 工程; 空调 系统; 中央空调及部分挂机; 中央空调及部分挂机. 备用发电机房; 位于负1层，建筑面积约20m2，内设柴油发电机1台作为备用电源，功率为500kW/台。; 位于负1层，建筑面积约20m2，内设柴油发电机1台作为备用电源，功率为500kW/台。. 办公及生活设施; 办公室; 3层办公区域; 3层办公区域. 厕所; 各建筑楼层均设有卫生间; 各建筑楼层均设有卫生间. 仓储及 其他; 库房; 危化品库房1个; 危化品库房1个. 公用工程; 供电; 已建变压器间、配电间; 已建变压器间、配电间. 供水; 已建给水管网; 已建给水管网. 供气; 已建供气管网; 已建供气管网. 环保工程; 废水; 污水处理站; 地下1层，建筑面积40m2，工艺为“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”，处理能力为15 m3。; 地下1层，建筑面积40m2，工艺为“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”，处理能力为15 m3。. 加强型P2实验室废水; 加强型P2实验室的排水中存在危险的致病因子，属于有毒有害排水，加强型P2微生物实验室的排水需单独收集、单独处理、单独通气，以免危害公共卫生、环境安全与人群健康，引起疾病的感染和爆发流行。P2微生物实验室废水，采用高温高压灭菌消毒处理后，排入自建污水处理站处理达标后排入市污水处理厂处理。; P2微生物实验室废水，采用高温高压灭菌消毒处理后，排入自建污水处理站处理达标后排入市污水处理厂处理。. 废气; 实验室废气处理系统; 生物实验室采用二级生物安全柜，废气经收集采用高温高压灭菌消毒柜处理后外排，化学实验室废气经集气罩收集后采用处理设备（喷淋塔+活性炭吸附）处理后楼顶外排。; 生物实验室采用二级生物安全柜，废气经收集采用高温高压灭菌消毒柜处理后外排，化学实验室废气经集气罩收集后采用处理设备（喷淋塔+活性炭吸附）处理后楼顶外排。. 污水处理站臭气; 污水处理站各构筑物需封闭设计，通过负压轴吸全 面收集臭气，并设置紫外线杀菌和生物除臭措施对臭气进行处理，臭气经处理达标后通过专用管道引至本项目房顶排放，减少对内部及周边环境空气的影响。; 污水处理站各构筑物需封闭设计，通过负压轴吸全面收集臭气，并设置紫外线杀菌和生物除臭措施对臭气进行处理，臭气经紫外线处理达标，减少对内部及周边环境空气的影响。. 固废; 污泥; 医疗污水处理系统污泥均由有处理资质的单位统一收集后处理。; 医疗污水处理系统污泥均由有处理资质的单位统一收集后处理。. 噪声; 设备运行; 采取隔声、禁鸣等措施、加强绿化; 采取隔声、禁鸣等措施、加强绿化. 地下水; 防渗措施; 重点防渗区：污水处理系统，危险废物暂存间化粪池。; 重点防渗区：污水处理系统，危险废物暂存间化粪池。. 项目主要设施设备见下表2-2： 表2-2 项目主要设施设备一览表 序号; 环评确定新增设备名称、数量; 竣工验收时实际新增设备名称、数量. 1; 全自动核酸检测平台; 1套; 全自动核酸检测平台; 1套. 2; 职业卫生现场监测车; 2台; 职业卫生现场监测车; 2台. 3; 原子吸收仪; 1台; 原子吸收仪; 1台. 4; 微波消解仪; 1台; 微波消解仪; 1台. 5; 平行浓缩仪; 1台; 平行浓缩仪; 1台. 6; 刀式磨研仪; 1台; 刀式磨研仪; 1台. 7; 核酸提取仪; 1台; 核酸提取仪; 1台. 8; 生物安全柜; 5台; 生物安全柜; 5台. 9; 压力蒸汽灭菌器; 4台; 压力蒸汽灭菌器; 4台. 10; 离心机; 3台; 离心机; 3台. 二、项目变更情况： 本次验收主体工程、环保工程与环评中确定的建设内容、建设地址、建设规模、生产工艺和污染治理工艺对比，均未发生变化。 三、劳动定员及工作制度 （1）工作制度：项目工作时间为8小时工作制，全年工作天数264天。 （2）劳动定员：项目员工在现在项目内调剂，本次不新增人员。 四、主要工艺流程及产污环节 本项目为自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目，从污染角度分析，拟建项目主要为新建的加强型P2实验室，属于二级生物安全实验室，主要用于初级卫生服务、诊断和研究，并且具备有效治疗和预防措施的微生物的操作，且传播风险有限”。污染源为新建实验室检测检验产生的污染物等。 1、运营期工艺流程简述 根据项目实际情况，自贡市疾控中心提供个人体检，样品实验室检验、试验（目前项目仅在进行饮用水水质检测，无食品以及其他污染源样品）、疫苗注射等服务，不设置放射科。 本项目不设置住院病床，不为吸毒人员治疗，传染病人直接转交自贡市医院进行治疗，不提供门诊治疗。 实验室的检验、试验（二级生物安全实验室）：开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、检定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑。 一是微生物检验，涉及的生物样品主要是血样和痰样，血样检测内容为HIV抗体和其它血清学试验，方法为ELISA和快诊纸条，剩余血样浸泡消毒后排入专门的污水通道；痰样检测内容为结核菌的培养，剩余样品经浸泡消毒后排入污水通道；微生物室在检验过程中所产生的感染性固体医疗废物，都按照生物安全的要求先高温高压灭菌后，再转运出实验室。 二是理化检验，涉及的强腐蚀化学品主要是盐酸、硝酸、硫酸等，另外有部分挥发性的化学品，氯仿、三氯甲烷、苯类等，上述试剂有专门的房间保存，使用有记录。 2、 实验室工艺流程 本项目不设置门诊部、住院部，不进行手术，仅提供个人体检以及疫苗注射、发放，对致病原等进行取样检测，饮用水水质检测以及食品样品检测（目前无食品样品送往疾控中心进行检测）。 图2-1 实验室工艺流程及产污环节示意图 3、营运期产生的主要污染为 （1）废气：实验室废气、污水处理站恶臭； （2）废水：实验室废水； （3）噪声：主要来自风机、水泵等的运转产生设备噪声。 （4）固体废物：实验室废物、实验室废试剂，污水处理站产生的污泥。 4、本项目营运流程及产污环节图 图2-2项目运营流程及产污环节图

# 表三 主要污染物的产生、治理及排放

一、废水产生及治理 本项目废水包括病原微生物实验室废水、酸性废水、有机试剂。本次扩建项目所有污水进行分类预处理，采用二级强化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理规定后排入市政污水管网。 （1）病原微生物实验室废水 对实验过程中涉及病菌培养、监测等含有生物病菌的部分废水，检测、试验完成后首先根据病菌的特性进行集中收集，收集后的有毒有害废水，统一进入到地下1层实验室水处理设备，采用高温高压灭菌的方式，杀灭致病细菌。 病原微生物实验室废水处理工艺 图3-1 加强型P2实验室高温高压灭活平面图 高温灭菌的机理是：高温使菌体变性或凝固，酶失去活性，从而使细菌死亡。灭菌温度为105～121℃，灭菌接触时间为30～120 min。灭菌后的排水温度接近80℃，排水水质已无致病细菌，可与其他废水一并排入疾控中心的医疗废水收集处理池，降温后排至室外检查井。为杜绝未灭菌的有害废水与经消毒灭菌后的废水或冷却水相互污染，分别设置储液罐和灭活罐(见图2-3)，活毒废水首先进入储液罐，当储液罐内的水位达到设定值时，管道泵打开，进入灭活罐对废水进行灭活。持续一定接触时间后，完成灭活流程，达到无害后进行降温排放。 （2）酸性废水 实验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质，这些物质不仅对排水管有腐蚀作用，而且与金属反应生成氢气，浓度高的废液与水接触能产生放热反应，与氧化性的盐类物质接触可发生爆炸。另外，由于废水中的pH值发生变化，也会引起和促成其它化学物质的变化。 本项目对酸性废水采用中和方法处理，用NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9。中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理。 疾控中心废水汇总后由排污总管流人格栅井，在格栅井前面投加二氧化氯消毒剂，并通过格栅拦去较大杂物后，进入前置消毒池并且可将目前周边民众最担心的新冠状病毒及其它病毒全部杀死，而且保证出水余氯达到6~8 mg/L。再进入调节池调节水质水量，调节时间达到6h以上。然后进入前置脱氯池，经过脱氯处理后的污水由泵抽进接触氧化池，在三叶罗茨鼓风机曝气状态下，池内微生物通过好氧作用将水中污染物质分解消化，使水质得到净化。含微生物悬浮颗粒的污水在二沉池进行泥水分离，沉降下来的污泥由污泥泵抽入污泥池，连同调节池蓄积的污泥定期外运处理。二沉池出来的清水由二氧化氯发生器产生的ClO2进行消毒处理，同时残留于水中的其它污染物得以氧化分解，然后进入后置脱氯池脱氯，经脱氯后的废水即可实现达标排放。 图3-2 污水处理工艺流程图 （3）有机试剂 在进行食品、污染源检测分析时大量使用如：氯仿、乙醚、乙醇、甲醛等，此类物质对微生物有抑制作用，若直接排入生化系统，对微生物生长繁殖不利，甚至可能破坏生态抑制系统。此类物质处理按实验室操作规程回收，交由资质单位处理，不得随意排放。 二、废气的产生及治理 - 1、生物实验检测废气 本次技改废气主要来源于生物病菌的检测废气。这类检测、实验过程中，废气可能含传染性的细菌和病毒，实验室设二级生物安全柜5台，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜设计采用II级B2直排式生物安全柜，安装有高效空气过滤器，实验室保持全封闭状态，柜里的实验平合相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜排气简内置的高效过滤器对粒径0.55μm以上的气溶胶去除效率达到99.97%，排气中的病原微生物可被彻底去除。同时实验室及所有生物安全柜均为负压设计，安装微压差传感器，送风设置定风量送风妥思阀，排风设置电动调节阀，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，含病原微生物废气极少外泄。 2、实验室废气 （1）酸雾 实验产生的酸雾经强制抽风进入专用管道引入楼顶排放，根据项目物料消耗情况，本项目硝酸（密度1.41）、盐酸（密度1.20）、硫酸（密度1.99）年使用量共10L，挥发损失量按使用量的25%、5%、10%计算，挥发产生的酸雾经碱石灰吸附净化塔处理后，由管道引至楼顶排放。 （2）有机废气 项目业主加强实验室的废气收集工作，在实验室设置操作柜，有易挥发废弃产生的实验在操作柜内进行，实验室产生的有机废气通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经二级活性炭吸附塔（吸附效率按90%计，风机排气量为2000m3/h）处理后排至大气。 3、污水处理站恶臭 项目设置污水处理站，处理能力为15m3/d。本项目污水处理过程中产生的恶臭源主要为污水处理过程中各种构筑物逸散出的恶臭气体污水处理站恶臭成分主要是硫化氢、氨，臭气浓度。 日常加强对污水处理设施的管理，安装挂壁式紫外消毒仪，杀灭蚊蝇和消毒，以减少恶臭的产生，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度”标准，实现达标排。 三、噪声的排放及治理 本项目技改噪声主要来源于实验设备运行噪声，实验设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，引风机、实验室废气处理设备设置于楼顶。 表3-1项目噪声产生位置及治理措施单位：dB（A） 噪声源; 源强; 产生位置; 处置措施; 处理后噪声级. 实验设备; 60~70; 业务综合楼内; 建筑隔声、距离衰减; <50. 水泵、风机; 75~85; 设备用房; 设置于专门房间进行隔声降噪; <50. 引风机、实验室废气处理设备; 75~85; 楼顶; 低噪声设备，合理布局; <50. 四、固体废弃物的排放及治理 本项目营运期产生的固废主要有实验室废气处理产生的废活性炭，检验、实验等过程中产生医疗废物、实验室废液，标准样品使用后产生的废弃样品，污水处理站产生的污泥。 1、医疗废物 本项目疾控中心不设置住院床位，不进行手术，仅开展个人体检等检查项目以及提供疫苗注射、健康教育等，不提供吸毒人员检测和疾病治疗等服务，只对致病原等进行取样检测。医疗废物主要来源于检验、实验等过程中产生的取样器材、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料等，一次性医疗用品是该疾控中心最主要的固体废物。产生污染物类别为HW01医疗废物等，废物产生量,0.3t/a。 治理措施：依托现有的1个医疗废物暂存间，位于业务综合楼北侧，面积10m2，医疗废物每2天清运一次，交由资质单位处置。可以满足本项目需要。 2、实验室废液 实验室实验使用废酸消解、有机试剂萃取等过程产生的有机试剂废液、废酸、废碱等，项目不使用含重金属的试剂，检测样品主要为饮用水，无有毒或含重金属样品。实验室废液每年产生量约为20L，0.02t/a，产生类别为HW49其他废物。 治理措施：实验台设置废液收集桶，分类密闭收集，废酸、废碱中和处理后排入自建污水处理站处理，其余暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。 3、废弃样品 实验室其他固废主要包含送检标准样品使用完成后的剩余样品，产生量约为1.0t/a。 治理措施：理化检测样品主要是水样，因为饮用水水样，可直接排放，食品样品过期作为垃圾处理，涉及的生物样品主要是血样和痰样，剩余血样浸泡消毒后排入专门的污水通道；痰样检测内容为结核菌的培养，剩余样品交同资质单位处理。 4、废弃实验试剂瓶、仪器碎片 在实验过程中产生的废弃实验试剂瓶、仪器碎片（HW49废实验试剂瓶，900-041-49），预计实验室危险废物产生量为0.08t/a。 治理措施：分类收集后交由有危险废物资质的单位处置。 5、污水处理设施污泥 本项目设置有污水处理站，容积约15m3，废水产生量1065 t/a，污泥产生量（按0.05%污水量计），为0.53t/a。 治理措施：委托专业单位清掏，交由有资质单位处理。 6、废活性炭 项目实验室废气收集后经活性炭吸附处理后业务综合楼楼顶排放，净化废气时，项目需要活性炭用量约为0.3t/a，活性炭吸附装置中每半年更换一次活性炭。废活性炭属于危废HW06，交由设备安装企业负责活性炭更换以及废活性炭处理，本项目须确保该公司将废活性炭交由有资质单位处理。 表3-2 固废产生及处理情况汇总表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 医疗废物; 0.3; 交由有资质单位处理. 2; 实验室废液; 0.02; 交由有资质单位处理. 3; 废弃样品; 0.5; 交由有资质单位处理. 4; 废弃实验试剂瓶、仪器碎片; 0.05; 交由有资质单位处理. 5; 污水处理设施污泥; 0.53; 委托专业单位清掏，交由有资质单位处理. 6; 废活性炭; 0.3; 交由设备安装企业负责活性炭更换以及废活性炭处理，本项目须确保该公司将废活性炭交由有资质单位处理. 五、地下水/土壤污染污染防治 本项目用水采用城市自来水系统供给，排水通过市政雨、污管道排入自贡市污水处理厂，最终排入釜溪河。分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。 1、污水池防渗措施 本项目污水处理设施池体要求采取相应防渗设施，其中主要池体混凝土结构环境类别二类b，基础垫层C15，厚度100mm，每侧均基础外沿扩出100mm，池体及相连接的构件C30防水砼，抗渗等级S5，并加入一定比例HA型抗裂防水剂，水泥标号为32.5以上，砼之间水灰比小于0.5；池外壁为防水泥沙浆，表面再涂H201水泥基渗透结晶防水剂，厚度为1.2mm。 图2-9 主要防渗结构 2、其他措施 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； （2）分区防渗 重点防渗区：污水处理站、医疗废物暂存间区域等；一般防渗区：固废暂存间；简单防渗区：业务综合楼等。 针对重点防渗区，建设单位按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。 一般防渗区均采用水泥硬化+PVC卷材地板，本次评价要求建设单位按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区采用一般地面硬化。 六、环保设施建设情况 本项目总投资6250万元，环保措施投资为75万元，占总投资的1.2% 。环保设施已基本按照环评的要求基本建设完成，环评要求与实际建设环保设施对照表详见下表3-1。 表3-1 环保设施建设对照一览表 种类; 污染源名称; 治理措施; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 废气; 建筑材料等; 项目方应使用环保型油漆，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行; 2; 新建. 废水; 生活污水; 不设置施工营地，生活污水依托已建预处理池处，污水进入市政管网; /; 依托. 噪声; 施工机械噪声; 密闭施工，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定控制; 1; 新建. 固废; 装修垃圾、包装材料; 分类收集后卖废品回收站; 2; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。. 运营期; 废水; 生活污水; 食堂含油废水隔油池处理; /; 依托. 行政办公楼生活污水1个化粪池（20m3）处理; /; 依托. 医疗废水; 业务综合楼各实验室污水分类预处理，污水处理站建设，“初沉池+厌氧池+二沉池+消毒（次氯酸钠）”的二级强化处理工艺，处理能力大于15m3/d; 30; 本次新增内容. 污水事故应急池，要求容积不小于6m3. 废气; 污水处理站臭气; 污水处理站密封，废气引至楼顶吸附处理后达标排放。; 5; 本次技改新增内容. 实验室废气医疗废物暂存间废气; 设置生物安全柜；检验室废气集气罩收集，+紫外线消毒收集后引至楼顶二级活性炭吸附处理后达标排放；酸碱废气喷淋塔处理后排放。; 30. 食堂油烟; 小型油烟净化器处理后烟道楼顶排放; /; 依托. 噪声; 设备噪声; 降噪、空调外机合理布设位置、风机专用风机房隔声降噪，风口安装消声器。; /; 依托. 生活垃圾; 环卫设施（含门卫、项目内各处垃圾桶、生活垃圾暂存点）、交由环卫部门统一清运处理。; /; 依托. 固废; 医疗废物 危险废物; 设置医疗废物暂存间1个，位于业务综合楼北侧，采用三防措施，设置标识，各类医疗废物分类收集、暂存; /; 依托. 清运、处置，交有资质单位处理; /; 依托. 环境监测及管理; 委托相关监测单位定期对污染源进行监测; 5; 新建. 合计; 75.

- 表四   建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论 本项目贯彻了“总量控制、达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施均技术上可靠、经济上可行。项目运营期不会改变评价区内地表水、地下水、环境空气、声环境的现有环境质量级别和功能。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目选址合理；外环境对本项目无明显制约因素，在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 二、审批部门审批决定（自环审批〔2022〕66号） 表4-1 对环评批复要求的落实情况 环评批复; 落实情况. 二、污染防治要求; 二、污染防治要求. （一)做好大气污染防治工作。生物实验在二级生物安全柜中进行，废气经收集后采取高温高压灭菌消毒处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放；采用集气罩对化学实验室废气进行收集，收集后的废气经“喷淋塔+活性炭”处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放；对污水处理站各构筑物进行密闭，通过负压轴吸全面收集恶臭，收集后的恶臭经“紫外线杀菌+生物除臭”处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放。; 本项目生物实验在二级生物安全柜中进行。废气经收集后采取高温高压灭菌消毒处理后，通过15米高排气筒达标排放；采用集气罩对化学实验室废气进行收集，收集后的废气经“紫外杀毒+喷淋塔+活性炭”处理后，通过15米高排气筒达标排放；对污水处理站各构筑物进行密闭，恶臭气体经“紫外线杀菌处理后，通过绿地植物吸附排放。. （二)做好水污染防治工作。对加强型P2实验室产生的废水单独收集和单独处理，采用高温高压消毒处理后，排入自建污水处理站处理，污水处理站采用“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”工艺，经处理后的废水达《医疗机构水污染防治标准》(GB18466-2005)预处理标准后，经市政污水管网排入自贡市污水处理厂处理。; 本项目加强型P2实验室少量废水采用高温高压消毒处理后，排入自建污水处理站处理，污水处理站采用“初沉池+厌氧池+二沉池+接触消毒”工艺，经处理后的废水达《医疗机构水污染防治标准》(GB18466-2005)预处理标准后，经市政污水管网排入自贡市污水处理厂处理。. （三)做好固体废物污染防治工作。项目运行产生固体废物应落实《报告表》要求的各类收集、储存、综合利用等措施，按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，禁止随意丢弃。危废暂存间应独立设置，落实“三防”措施，并与生产区域隔离；同时，应加强危险废物日常管理，建立危险废物产生台账，产生的危险废物及时交有资质单位处置，并落实转运危险废物转移联单制度。; 项目运行产生固体废物落实了《报告表》要求的各类收集、储存、综合利用等措施，按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，禁止随意丢弃。危废暂存间独立设置，落实“三防”措施，并与生产区域隔离；同时加强了危险废物日常管理，建立危险废物产生台账，产生的危险废物及时交有资质单位处置，并落实转运危险废物转移联单制度。. (四)做好噪声污染防治工作。主要噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，并加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达标和不扰民，; 做好噪声污染防治工作。主要噪声源合理布局，在设备选型上优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，并加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达标和不扰民，. (五)做好地下水污染防治工作。各防渗分区的防渗结构应根据相关标准和技术规范进行设计和建设，不得低于环评提出的防渗级别和要求，防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。; 本项目各防渗分区的防渗结构根据相关标准和技术规范进行设计和建设，按照环评提出的防渗级别和要求，防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。. (六)做好环境风险防范工作。加强项目运营期环境风险管控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，健全完善应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。; 做好环境风险防范工作。加强项目运营期环境风险管控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，健全完善应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。. 三、环境管理要求; 三、环境管理要求. (一)执行环境形响评价要求。经审核批准的《报告表》和本《批复》具有同等法律效力，不一致之处以本批复为准。你公司应严格按《报告表》和《批复》进行建设和运行，不得擅自改变建设性质、规模、工艺、地点，以及拟采取的环境保护措施。如有发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。; 本项目严格按《报告表》和《批复》进行建设和运行，没有改变建设性质、规模、工艺、地点，以及应采取的环境保护措施。项目在环评文件规定的有效期内完成建设。. （二)落实“三同时”监管制度。该项目配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后应履行建设项目竣工环境保护验收主体责任，按照规定程序和标准，及时完成配套建设环境保护设施自行验收，并编制《验收报告》，公开相关信息，接受社会监督。我局委托高新区生态环境与应急管理局开展该项目的"三同时"监督检查和日常监督管理工作。请你公司收到本《批复》7个工作日内将批准后的环评文件送高新区生态环境与应急管理局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的“三同时”监督检查和日常监督管理。; 本项目严格落实了“三同时”监管制度。该项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后按照规定程序和标准，及时完成配套建设环境保护设施自行验收，并编制《验收报告》，公开相关信息，接受社会监督。项目接收高新区生态环境与应急管理局开展该项目的"三同时"监督检查和日常监督管理工作。自贡市疾病预防控制中心收到本《批复》7个工作日内，已将将批准后的环评文件送高新区生态环境与应急管理局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的“三同时”监督检查和日常监督管理。. (三)强化公众环境监督管理。认真落实《报告表》《排污许可证》等提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。; 本项目认真落实《报告表》《排污许可证》等提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。.

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法 （1）有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项 目; 监测方法及方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （mg/m3）. 氯化氢; HJ 548-2016 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸盐容量法; 微电脑烟尘平行采样仪（101） 大气采样器（106） 滴定管（3）; 2. 表3-2 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项 目; 监测方法及方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （mg/m3）. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 亚甲基蓝分光光度法; 大气采样器（105，107，011701） 分光光度计（63）; 0.001. 氨; HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; 大气采样器（105，107，011701） 分光光度计（63）; 0.01. 表3-3 噪声检测方法、方法来源、使用仪器 项 目; 监测方法及方法来源; 使用仪器及编号. 厂界噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; AWA6022A型声校准器（011001） AWA5688多功能声级计（010901）. 表3-4 废水监测方法及来源、使用仪器及编号、检出限 项 目; 监测方法及方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （mg/L）. 化学需氧量（CODcr）; HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; 50mL滴定管（303-1）; 4. 悬浮物（SS）; GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法; 电子天平（16）; /. pH; HJ 1147-2020 水质pH 值的测定 电极法; 便携式pH计（196）; /. 生化需氧量（BOD5）; HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; 生化培养箱（67#） 滴定管（207-4）; 0.5. 氨氮（NH3-N）; # HJ 535-2009 # 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; 分光光度计（010308）; 0.025. 动植物油; # HJ 637-2018 # 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; 红外分光测油仪（121）; 0.06. 挥发酚; # HJ 503-2009 # 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法; 分光光度计（63）; 0.01. 总氰化物; # HJ 484-2009 # 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法; 分光光度计（010308）; 0.001. 阴离子表面活性剂; GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法; 分光光度计（63）; 0.05. 总余氯; # HJ 586-2010 # 水质 游离氯和总氯的测定 # N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法; 分光光度计（63）; 0.03. 2、监测结果评价标准 （1）水质：评价执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准规定，其中氨氮（NH3-N）评价执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准规定； （2）无组织排放废气：评价执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准规定； （3）有组织排放废气：评价执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准规定； （4）噪声：评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准规定。 3、监测单位的能力情况 四川为众检测科技有限公司已取得《实验室认可证书》和《检验检测机构资质认定证书》，检测人员已取得相关检验员证书，测量设备经有资质的单位检定合格，并在有效期内使用。同时企业已建有完善的质量管理制度。 5、监测分析过程中的质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理）进行质量控制。 （1）严格按照监测方案开展工作，及时了解工况情况，保证监测过程中工况条件满足有关规定。 （2）保证各监测点位布设的科学性和可比性。分析测试方法，首先选择现行有效的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法。 （3）为保证监测分析结果的合理性、可靠性和准确性，在监测期间布点、采样、样品贮运、保存参考国家标准的技术要求进行。实验室分析过程应加不少于10%的平行样，对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品，对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 （4）参加验收监测采样和测试的人员，按国家规定持证上岗。 （5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按规定进行三级审核。

# 表六  验收监测内容

项目委托四川为众检测科技有限公司对项目废水、废气、噪声排放情况进行了现场监测，并出具了《自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目竣工验收监测”验收检测报告》（编号：HJ202402295），具体检测内容如下： 一、噪声监测 （1）监测点位：布设4个噪声点。噪声监测点位见表6-1。 （2）监测项目：厂界噪声； （3）监测频次：连续监测2天，每天昼间监测1次。 表6-1 噪声监测点位表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 噪声; 1#：项目东厂界外1m; 工业企业厂界噪声; 检测2天， 昼间检测1次. 2#：项目南厂界外1m. 3#：项目西厂界外1m. 4#：项目北厂界外1m. 二、有组织废气监测 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 洗涤塔排气筒; 氯化氢; 检测2天，每天3次. 三、无组织废气监测 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 无组织废气; 1#：项目污水站上风向北侧厂界外6m处; 硫化氢、氨; 检测2天，每天3次. 2#：项目污水站下风向西南侧厂界外6m处. 3#：项目污水站下风向东南侧厂界外6m处. 四、废水监测 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 污水站出水口; pH、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、阴离子表面活性剂、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯，; 检测2天， 每天1次.

# 表七  验收监测结果及评价

验收监测结果： 一、废气监测结果 （1）有组织废气监测结果见表7-1。 表7-1有组织废气监测结果表 采样 日期; 采样 位置; 监测项目; 单位; 监测结果; 测定 均值; 标准 限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次. 7月 4日; 淋洗塔 排气筒; 含湿量; %; 3.18; 3.17; 3.17; 3.17; /; /. 烟温; ℃; 30; 31; 32; 31; /; /. 含氧量; %; 20.29; 20.24; 20.38; 20.30; /; /. 烟气流速; m/s; 1.98; 0.34; 0.02; 0.78; /; /. 烟气排放量; m3/h; 2113; 362; 21; 832; /; /. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 17; 15; 20; 17.2; 100; 达标. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.036; 0.0054; 4.2×10-4; 0.014; 0.43; 达标. 7月 5日; 淋洗塔 排气筒; 含湿量; %; 3.58; 3.58; 3.61; 3.59; /; /. 烟温; ℃; 31; 29; 27; 29; /; /. 含氧量; %; 21.00; 21.00; 21.00; 21.00; /; /. 烟气流速; m/s; 2.40; 2.70; 1.55; 2.22; /; /. 7月 5日; 淋洗塔 排气筒; 烟气排放量; m3/h; 2537; 2873; 1658; 2356; /; /. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 7; 15; 17; 13.10; 100; 达标. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.018; 0.043; 0.028; 0.030; 0.43; 达标. 注：排气筒高度：20米；烟道截面：（矩形）0.56m×0.65m；净化设施：喷淋；投运时间：2024年2月。. 评价： 本项目洗涤塔排气筒氯化氢排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准规定，检测达标。 （2）无组织废气监测结果见表7-2 表7-2 无组织废气监测结果 采样日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 最高 浓度; 标准 限值; 结果 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 7月4日; 硫化氢; 1#; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.03; 达标. 2#; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 3#; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 氨; 1#; 0.05; 0.07; 0.08; 0.09; 1.0; 达标. 2#; 0.09; 0.08; 0.05. 3#; 0.07; 0.08; 0.06. 7月5日; 硫化氢; 1#; 0.001; 0.003; 0.001; 0.005; 0.03; 达标. 2#; 0.002; 0.005; 0.002. 3#; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 氨; 1#; 0.08; 0.08; 0.05; 0.09; 1.0; 达标. 2#; 0.06; 0.08; 0.06. 3#; 0.07; 0.09; 0.07. 评价： 本项目无组织废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准规定，检测达标。 二、噪声监测结果 噪声监测结果见表7-3。 表7-3 噪声监测结果见表 点位; 昼间; 夜间. 监测值; 评价; 标准值; 监测值; 评价; 标准值. 7月4日; 1#; 59; 达标; 60; 42; 达标; 50. 7月4日; 2#; 56; 达标; 60; 43; 达标; 50. 3#; 59; 达标; 60; 48; 达标; 50. 4#; 57; 达标; 60; 46; 达标; 50. 7月5日; 1#; 58; 达标; 60; 47; 达标; 50. 2#; 58; 达标; 60; 45; 达标; 50. 3#; 55; 达标; 60; 45; 达标; 50. 4#; 58; 达标; 60; 48; 达标; 50. 注：因2024年7月4日晚下雨无法监测，故改为2024年7月6日晚监测。. 评价：本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表1中2类限值，检测达标。 三、废水监测结果 废水监测结果见表7-4。 表7-4 废水监测结果表 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 结果评价. 7月4日; 化学需氧量（CODcr）; 4L; 250; 达标. 悬浮物（SS）; 2; 60; 达标. pH; 8.5（28.5℃）; 6～9; 达标. 生化需氧量（BOD5）; 0.5L; 100; 达标. 氨氮（NH3-N）; 0.069; 45; 达标. 动植物油; 0.06L; 20; 达标. 挥发酚; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.002; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.12; 10; 达标. 总余氯; 0.03L; ——; ——. 样品描述; 无色、透明、略有气味、无浮油. 7月5日; 化学需氧量（CODcr）; 6; 250; 达标. 悬浮物（SS）; 1; 60; 达标. pH; 7.9（28.0℃）; 6～9; 达标. 生化需氧量（BOD5）; 0.7; 100; 达标. 氨氮（NH3-N）; 0.060; 45; 达标. 动植物油; 0.06; 20; 达标. 挥发酚; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.001; 0.5; 达标. 7月5日; 阴离子表面活性剂; 0.12; 10; 达标. 总余氯; 0.03L; ——; ——. 样品描述; 无色、透明、无气味、水面无油膜. 注：“L”表示小于检出限。. 评价： 本项目废水污染物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准规定，其中氨氮（NH3-N）评价执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准规定；检测达标。

- 表八  验收监测结论：

自贡市疾病预防控制中心 “自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目”竣工环境保护验收监测结论如下： 1、项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行基本正常，运行负荷满足验收监测要求。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。 2、本验收监测表是2024年7月4日-6日运行环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： 3、各类污染物治理及排放情况： （1）废水 项目所有污水进行分类预处理，采用二级强化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理规定后排入市政污水管网。 1）污水分类处理 非实验室生活污水可经过化粪池等生活污水处理设施后排入城市污水排水管道。实验室污水应单独排水至水处理构筑物，根据污废水性质进行处理。 2）病原微生物实验室废水 对实验过程中涉及病原微生物实验室废水，首先根据病菌的特性进行集中收集，集中收集的有毒有害排水，统一到地下1层实验室水处理设备，采用高温灭菌的方式，杀灭致病细菌。 3）酸碱性废水 本项目对酸碱性废水采用中和方法处理，使废水中pH值达到6-9，中和预处理后的废水进入污水处理站进一步处理。 4）有机废水 含有机溶剂的实验废水：由于有机溶剂往往不溶于水，不但有毒有害，而且多有强烈的异味，会随排水支管道进入其他实验用房的水封而散发至室内。因此，经常使用有机溶剂的实验用房，应尽量集中布置，并单独安装专用的排水管道。 根据四川为众检测科技有限公司出具的本项目竣工验收检测报告，本项目废水污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准规定，其中氨氮（NH3-N）评价执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准规定，检测达标。 （2）废气 1）酸雾 本项目在理化检验过程中，会使用硝酸、盐酸、硫酸、醋酸等易挥发性酸。对于上述挥发性物质，为避免对人体健康造成危害，需在通风橱内实验，以便实验产生的酸雾经强制抽风进入专用管道引入楼顶，经碱石灰吸附净化塔处理后，由管道引至楼顶排放。 2）有机废气 项目产生有机废气较少，但为保证本项目对区域大气环境不产生影响，项目加强实验室的废气收集工作，在实验室设置操作柜，有易挥发废弃产生的实验在操作柜内进行，实验室产生的有机废气通过机械强制抽风进入排气管，于楼顶经二级活性炭吸附塔处理后达标排放。 根据四川为众检测科技有限公司出具的本项目竣工验收检测报告，本项目废气污染物排放浓度中，废气硫化氢、氨无组织排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准规定；氯化氢有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准规定，检测达标。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为中央空调、排风机、备用发电机等安置在地下室，其运行噪声对环境无影响。 根据四川为众检测科技有限公司出具的竣工验收检测报告，本项目厂界环境噪声达标 （4）固废 项目固废主要有实验室废气处理产生的废活性炭，检验、实验等过程中产生医疗废物、实验室废液等。 1）医疗废物 自贡市疾控中心不设置住院床位，不进行手术，仅开展个人体检等检查项目以及提供疫苗注射、健康教育等，产生污染物类别为HW01医疗废物等，废物产生量0.3t/a。本项目有1个医疗废物暂存间，位于业务综合楼北侧，面积10m2，医疗废物每2天清运一次，交由有资质的单位处置。 2）实验室废液 实验室实验使用废酸消解、有机试剂萃取等过程产生的有机试剂废液、废酸、废碱等，项目不使用含重金属的试剂，检测样品主要为饮用水，无有毒或含重金属样品。实验室废液产生类别为HW49其他废物。治理措施：实验台设置废液收集桶，分类密闭收集，废酸、废碱中和处理后排放，其余暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。 3）废弃实验试剂瓶、仪器碎片 在实验过程中产生的废弃实验试剂瓶、仪器碎片（HW49废实验试剂瓶，900-041-49）。治理措施：分类收集后交由有危险废物资质的单位处置。 4）废活性炭 项目废活性炭属于危废HW06，交由设备安装企业负责活性炭更换以及废活性炭处理，本项目须确保该公司将废活性炭交由有资质单位处理。 4、结论 综上所述，自贡市疾病预防控制中心 “自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目”按照规定要求履行了环评手续，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放，废水、固体废物合理处置，环境管理体系健全，完成环评及其批复提出的各项环保设施、措施和要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，可以通过建设项目竣工环境保护验收。 5、建议 （1）加强日常环境管理工作，确保废气达标排放，避免污染环境； （2）认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生；

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：   自贡市疾病预防控制中心                           填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 自贡市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系 建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 四十九、卫生84 |  |  | 建设地点 |  |  | 自贡市自流井区汇川路826号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | Q8431疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | £新建 R改扩建£技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | （东经104.766947，北纬29.329303） |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 新建8层业务综合楼，升级扩建实验室功能布局，提升实验室生物安全；建设加强型二级生物安全实验室；购置全自动核酸检测平台、 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 与设计能力相同 |  | 环评单位 |  |  | 四川环谐环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 自贡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | （自环审批【2022】66号） |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年8月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2024年4月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 自贡市疾病预防控制中心 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 四川为众检测科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常运行 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 6250 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 75 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 6250 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 75 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 30 | 废气治理（万元） | 37 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 5 |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2640 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 自贡市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时间 |  |  | 2024年7月4日-6日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 化学需氧量 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 废气 |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升 ；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年